Акт о проведении приемочного пневматического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность

Город __________________ "____" ________ 20__ г.

Комиссия в составе представителей:

строительно-монтажной организации______________________________________________________

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

технического надзора заказчика __________________________________________________________

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

эксплуатационной организации __________________________________________________________

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

составили настоящий акт о проведении приемочного пневматического испытания на прочность и герметичность участка напорного трубопровода

______________________________________________________________________________________

(наименование объекта и номера пикетов на его границах)

Длина трубопровода _____ м, материал труб _____, диаметр труб _____ мм, материал стыков _____

Значение внутреннего расчетного давления в трубопроводе Pр равно _____ МПа.

Для испытания на прочность давление в трубопроводе было повышено до _____ МПа и поддерживалось в течение 30 мин. Нарушений целостности трубопровода не обнаружено. После этого давление в трубопроводе было снижено до 0,05 МПа и под этим давлением трубопровод был выдержан в течение 24 ч.

После окончания выдержки трубопровода в нем было установлено начальное испытательное давление Pн = 0,03МПа. Этому давлению соответствует показание подключенного жидкостного манометра Pн = _______мм вод.ст. (или в мм кер. ст. - при заполнении манометра керосином).

Время начала испытания _____ ч _____ мин, начальное барометрическое давление Pбн = _______ мм рт. ст. Под этим давлением трубопровод был испытан в течение _____ ч. По истечении этого времени было измерено испытательное давление в трубопроводе Pк = _______ мм вод. ст. (_____мм кер. ст.). При этом конечное барометрическое давление Pбк = _______ мм рт. ст.

Фактическое значение снижения давления в трубопроводе

P =  (Pн – Pк)+(Pбн - Pбк) =_________ мм вод. ст.,

что менее допустимого значения падения давления2( = 1 для воды и  = 0,87 для керосина).

(2 - См. таблицу 11 СП 129.13330.2019).

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

Трубопровод признается выдержавшим пневматическое испытание на прочность и герметичность.

Представитель строительно-монтажной организации ______________________________________

(подпись)

Представитель технического надзора заказчика ___________________________________________

(подпись)

Представитель эксплуатационной организации ____________________________________________

(подпись)

Примечание портала buildingclub.ru:

1 мм вод. ст. = 13,6 мм рт. ст. (13,595434 мм рт. ст.), то есть при расчете в единицах измерения давления, представленного в акте, фактическое значение снижения давления в трубопроводе:

P =  (Pн – Pк)+13,6 (Pбн - Pбк) =в  мм вод. ст.,

где Pн, Pк – подставлять в мм вод. ст.

Pбн , Pбк  - подставлять в мм рт. ст.

Таблица 11 СП 129.13330.2019

| Внутренний диаметр труб, мм | Трубопроводы |
| --- | --- |
|  | стальные | чугунные | хризотилцементные и железобетонные |
|  | продолжительность испытания, ч-мин | допустимое значение падения давления за время испытания, мм вод. ст. | продолжительность испытания, ч-мин | допустимое значение падения давления за время испытания, мм вод. ст. | продолжительность испытания, ч-мин | допустимое значение падения давления за время испытания, мм вод. ст. |
| 100 | 0-30 | 55 | 0-15 | 65 | 0-15 | 130 |
| 125 | 0-30 | 45 | 0-15 | 55 | 0-15 | 110 |
| 150 | 1-00 | 75 | 0-15 | 50 | 0-15 | 100 |
| 200 | 1-00 | 55 | 0-30 | 65 | 0-30 | 130 |
| 250 | 1-00 | 45 | 0-30 | 50 | 0-30 | 100 |
| 300 | 2-00 | 75 | 1-00 | 70 | 1-00 | 140 |
| 350 | 2-00 | 55 | 1-00 | 55 | 1-00 | 110 |
| 400 | 2-00 | 45 | 1-00 | 50 | 2-00 | 100 |
| 450 | 4-00 | 80 | 2-00 | 80 | 3-00 | 160 |
| 500 | 4-00 | 75 | 2-00 | 70 | 3-00 | 140 |
| 600 | 4-00 | 50 | 2-00 | 55 | 3-00 | 110 |
| 700 | 6-00 | 60 | 3-00 | 65 | 5-00 | 130 |
| 800 | 6-00 | 50 | 3-00 | 45 | 5-00 | 90 |
| 900 | 6-00 | 40 | 4-00 | 55 | 6-00 | 110 |
| 1000 | 12-00 | 70 | 4-00 | 50 | 6-00 | 100 |
| 1200 | 12-00 | 50 | - | - | - | - |
| Примечание - Допустимое значение падения давления за время испытания и продолжительность испытания для стеклокомпозитных труб с разными типами соединений определяется в соответствии с технической документацией и рекомендациями изготовителя труб. |